# Элементы и  системы измерительной техники в химических производствах.

Ввиду многообразия технологических  параметров  подлежащих измерению контролю или регулированию различных условий эксплуатации атак же широкой спецификации свойств  контролируемых продуктов необходимы десятки тысяч типов и моделей измерительных устройств, Все устройства входящие в ГСП по назначению делятся на четыре основные  группы: 1)для получения нормированной информации о состоянии процессов; 2)для приема, преобразования и передачи информации по каналам связи; 3)для преобразования, хранения и формирования команд управления, устройства памяти, регистрации; 4)для использования командной информации в процессе воздействия на процесс или представление ее оператору (самопишущие, печатные устройства).

По роду   энергии используемой для передачи информации  и команд управления, предусматривается три ветви устройства ГСП: 1)электрическая ветвь, приборы и устройства которые обладают высокой чувствительностью, точностью, быстротой, обеспечивающей дальность связи; 2)пневматическая ветвь характеризуется безопасностью в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах, (агрессивных) 3)гидравлические приборы обеспечивают точность перемещения исполнительных 	механизмов при больших усилиях.

# Основные понятия метрологии и теории информации.

Любое реально осуществленное измерительное устройство состоит из взаимосвязанных измерительных преобразователей. В самом общем случае измерение представляет собой сравнение измеряемой величины со шкалой возможных значений этой величины, а результат измерения состоит в выборе одного интервала из множества интервалов шкалы. Под единицами измерения понимают конкретные значения физических единиц.  Выбор единицы измерения может производиться произвольно, вне зависимости от единиц других физических величин и установленные таким образом единицы называются -  независимыми. С 1963 года введена единая Международная система единиц (С И).

В состав измерительной аппаратуры входят меры, измерительные приборы и вспомогательные устройства, такие как источники питания, стабилизаторы, усилители. По своему назначению они бывают образцовыми и рабочими:  Образцовые меры и приборы служат для воспроизводства и хранения единиц измерения. Рабочие меры и измерительные приборы предназначены для прямого или косвенного сравнения, они разделяются на две группы: Лабораторные - характеризуются  установленной точностью ; Технологические -  точность принимается заранее заданной, и в результат измерения, который считается  точным в установленных технических условиях или ГОСТах не требуется вносить поправки.

По способу выдачи результатов измерения,  измерительные приборы могут быть: Показывающие - допускают визуальное отсчитывание показателей. Регистрирующие - осуществляют регистрацию измеряемой величины. Регистрирующие приборы, которые регистрируют в форме графика или ряда символов, называются - самопишущими. Измерительные устройства с приспособлениями для сигнализации называются - сигнализирующими или регулирующими.

# Погрешности измерений и измерительных приборов.

Показание  Х   измерительного прибора всегда отличается от действительного значения  Хо измеряемой величины. Это отличие характеризуется погрешностью. Когда имеет место нормальное условие применения ИУ, погрешность называется - основной. Дополнительная погрешность вызывается отклонением одной из внешних величин за пределы нормальной области значений.							Основной характеристикой является Абсолютная погрешность D    равная разности показания и действительного значения величины: D=x−X0

Относительная погрешность выражается в процентах: d=100DX0 или  с учетом D<x;d=100DX0=100Dx−D=100Dx1−Dx»100Dx

Абсолютная погрешность прибора, взятая с обратным знаком, называется поправкой. Обобщенной  метрологической характеристикой средств измерения является - класс точности.  Систематическая погрешность- погрешность постоянная или изменяющаяся по определенным законам. Характеризуемая величина может быть установлена путем многократных измерений.

Случайными называются погрешности неопределенные по величине и природе.

# Показатели точности и формы представления результатов погрешностей.

Если рассматривать погрешность как величину случайную, то наиболее обобщенной характеристикой точности является функция распределения     (плотность вероятности) данной погрешности fe=F'e; где Fe- дифференцируемая интегральная функция распределения, где величина Х будет принимать значение < некоторой величины e.

Fe=PX<e

Функция fe является не отрицательной и подчиняется условию нормирования  для законов: -¥+¥fede=1

При статическом описании случайных величин используют отдельные числовые характеристики этих законов, называемые моментами.

Первым моментом является математическое ожидание, равное непрерывной величине Х интеграла m1X=MX=-¥+¥efede

Вторым моментом является дисперсия DX

m2X=DX=MX−MX2

Третий момент характеризует  асимметрию  распределения, равен нулю (относительный коэффициент S)

S=m3Xs3

Четвертый момент, представляется в виде относительного значения, называемого эксцессом EX=m4Xs4−3

Для нормального закона распределения отношение m4Xs4 численно равно

3⇒EXn=0

Таким образом, более островершинные по сравнению с законом распределения будут обладать положительным эксцессом, более плосковершинные - отрицательным.  	 Систематическая составляющая Dc в конкретной точке Х диапазона измерения вычисляется по формуле: Dc=DM−DG2

где DM, DG - среднее значение погрешностей определяемых  экспериментально, таким образом: DM=i=1nDMin; DG=i=1nDGin

где n - количество опытов; DMi, DGi - значение отдельных погрешностей измерения.

Средне квадратичное отклонение GD0 случайной составляющей погрешности:

GD0=i=1nDMi−DMi2+i=1DGi−DGi22n−1.

Абсолютное значение вариации определяется B=DM−DG.

Контроль параметров точности технических средств измерения осуществляется в процессе проверки. За действительное значение информативного параметра принимаются показания образцового инертного прибора или образцовая мера.

# Применение основных положений теории информации для оценки процессов измерения и передачи сигналов.

Если исходить из предположения, что основным качеством результата измерения является не его условно принятая погрешность, а действительное количество информации, полученное в процессе измерения, то представляется возможным оценить эффективные значения погрешностей вне зависимости от закона их распределения.		Единой характеристикой непрерывного закона распределения случайной величины fe в теории информации служит энтропия численно равная интегралу He=--¥+¥felogfede.

Передача информации от любого источника к приемнику осуществляется по каналам связи. Одним из показателей информационной согласованности узлов приборов систем является коэффициент структурного соответствия К, под которым понимается отношение значений пропускных способностей последующего и предыдущего звеньев:

K=Cn+1Cn

a)случай структурного соответствия ,если  C2=C1 и K=1 тогда Cц определяется любым значением С1 или С2

b)случай структурной избыточности С2>C1 и K>1,тогда пропускная способность ограничена значениями Сц=С1

c)случай фильтрования ,когда С2>C1 и К>1,значение Сц ограничивается способностью второго звена Сц=С2

# Методы измерений, структура  измерительных устройств и общие сведения об измерительных приборах.

Согласно концепции измерительных преобразований, процесс измерения, выполняемый любым измерительным прибором, состоит из ряда последовательных преобразований измеряемой величины, производимых до тех пор, пока она не будет представлена в требуемом виде с точки зрения рода энергии сигналов, их формы.

С точки зрения общих приемов принято разделять измерения на:

- прямые которые получаются непосредственно из опытных данных;

- косвенные измерения - результат которых получается на основании прямых измерений нескольких величин связанных с искомой  величиной определенным уравнением;

- совокупные измерения состоят из ряда прямых и косвенных измерений одной или нескольких величин.

Метод непосредственного преобразования характеризуется тем, что все преобразования информации производятся только в одном (прямом) направлении:

В структуре ряда измерительных устройств используется параллельное соединение звеньев имеющую общую входную координату.

где di- суммарные погрешности параллельных цепей h'=Yn'X,kn=Ym'X-  передаточный коэффициент.

dc=k1k1+kn´i=1ndi1+knk1+kn´i=1mdin

Метод уравновешивающего преобразования характеризуется тем, что используется две цепи преобразований: цепь прямого преобразования  П1 .....  Пn   и  цепь обратного преобразования  К1   .....  Кn .

X

В этом случае Yвых подвергается обратному преобразованию в величину Xy однородную входной величине Х. В этом случае состояние определяется степенью точности взаимного уравновешивания входной величины, сигналом обратной связи. Результирующая погрешность:, где dI иdIIсуммарные погрешности.

Выходной сигнал Yвых  прямого канала преобразования будет усиливаться при положительной обратной связи или ослабляться при отрицательной.

Дифференциальная чувствительность построенных по данному принципу средств измерения определяется выражением: Sc=SI1±SISII где SI,SII-  чувствительности каналов прямого и обратного преобразования.

# Измерительные преобразователи и преобразование естественных выходных величин в нормальные сигналы.

Средства измерения, именуемые измерительными преобразователями, предназначены для получения информации о протекании технологических процессов.

В системе измерения любой сложности первый из числа измерительных преобразователей называется - первичным или приемным.

1

2

3

Y3

Y1

Y2

X

4

5

Y4

Yвых

Первичные преобразователи могут объединятся с нормирующими, которые обеспечивают представление измерительных сигналов в унифицированной форме. К  нормирующим относятся также большинство устройств преобразования рода энергии измерительных сигналов.

Существует несколько видов преобразователей:

Нормирующие - передающие преобразователи;

Пневматический преобразователь с силовой компенсацией;

Электросиловой преобразователь;

Электропневматический преобразователь;

Частотный унифицированный преобразователь.

Из электрических аналогов устройств преобразования наиболее часто применяются  диффиренциально трансформаторные и ферродинамические измерительные преобразователи.

Измерения входных сигналов различных преобразователей в виде напряжения тка осуществляются с помощью магнитоэлектрических вольтметров и потенциометрических компенсаторов. В случае использования магнитоэлектрических приборов в качестве милливольтметров, шкалы приборов  градуируют применительно к определенному сопротивлению внешней цепи  Rвн. В этом случае ток, протекающий через рамку равен:

I=ExR+Rð+RD=ExRå

где Ех - измеряемая Э.Д.С.;  Rp ,RD - сопротивление рамки и добавочной катушки.

Компенсационный метод измерения Э.Д.С.- один из наиболее точных. Во первых, в момент измерения ток в измерительной цепи равен нулю, значит отсутствуют погрешности за счет дополнительных падений напряжения в подводящих проводах, рамке гальванометра. Во вторых, само отсутствие тока в цепи может быть установлено с более высокой точностью, чем его конечные значения в определенном интервале измерений. Точность измерения определяется погрешностью  нуль - индикатора и такими параметрами реохорда, как равномерность намотки сопротивления, масштаб, число делений шкалы. Компенсаторы, в которых измеряемая Э.Д.С. уравновешивается без участия оператора,  называются  автоматическими

# Автоматически показывающие, самопишущие и регулирующие приборы.

В соответствии с назначением и условиями  эксплуатации автоматические приборы обеспечивают: а) контроль и регулирование технологических параметров с высокой точностью измерения и записи; б) мнемонический контроль и сигнализацию в системе щитов и пультов управления, где достаточна сравнительно невысокая точность измерения и запись переменных; в) измерение и контроль параметров при научных исследованиях, когда нужна высокая точность измерений и повышенное быстродействие.

В основу построения автоматических измерительных приборов  положен агрегатно - блочно- модульный принцип. Он обеспечивает  ряд получения моделей и модификаций:

Автоматические электронные потенциометры (милливольтметры) предназначены для непрерывного измерения (записи) малых напряжений.

Автоматические электронные мосты предназначены для непрерывного измерения электрического сопротивления.

Автоматические компенсаторы с дифференциально - трансформаторной и ферродинамической измерительными схемами, предназначены  для работы в комплексе с соответствующими измерительными преобразователями.  Применяются для измерения большого числа величин, преобразуемых в линейное или угловое перемещение.

# Основные технологические измерения в процессах химической технологии.

Состояние объектов химической технологии характеризуется текущими значениями температуры, давления, уровня рабочих сред в технологических аппаратах, расхода транспортируемых продуктов, а также химическим составом веществ на различных стадиях производства. В зависимости от особенностей технологических процессов их протекание может контролироваться по нескольким параметрам или по одному, наиболее характерному. Конкретные типы устройств и элементов автоматики выбираются с учетом особенностей объекта управления и условий его эксплуатации, таких, например, как пожарно -  и  взрывоопасность, агрессивность и токсичность рабочих сред, уровень физико-химических параметров и степень их применения в ходе процесса, требования к качеству управления, контроля.

# Измерение температуры.

Существует две основные группы методов и приборов для измерения температуры - контактные и неконтактные. В первом случае о степени  нагретости измеряемого вещества судят по изменению температурозависимых свойств измерительного преобразователя температуры, который предварительно приводится в состояние теплового равновесия с объектом измерения. При подобных, так называемых зондовых, методах измерения всегда будет иметь место погрешность, поскольку температура термоприемника  будет отличаться от истинной температуры объекта. К числу неконтактных преобразователей  относятся лишь термометры излучения, действие которых основано на зависимости лучеиспускания нагретых тел от их температуры. В настоящее время существует несколько серийных приборов;

- термометры расширения (от - 190 до  + 500 0с)

- манометрические термометры (от - 160 до + 1000 0с)

- электрические термометры сопротивления (от -200 до + 750 0с)

- термоэлектрические термометры (от -50 до + 1800 0 с)

- пирометры излучения (яркостные, радиационные, монохроматические, цветовые  от 100 до 1000 0с)

В жидкостных термометрах расширения, применяемых в пределах от -100 до +500 0с, в качестве рабочих сред служат ртуть, органические жидкости, водно-спиртовые смеси. Конструктивно жидкостные термометры выполняются в виде полочных и с вложенной шкалой. По виду хвостика (погружной части) термометры с вложенной шкалой могут быть прямого или углового типов.

Электроконтактные стеклянные ртутные термометры применяются в диапазоне от -35 до + 300 0с  и могут работать в цепях постоянного или переменного тока.

Манометрические термометры - выполняются в виде замкнутой гидравлической системы, давление рабочей среды в которой функционально связано с температурой термоблока. Достоинствами являются прочность, взрывобезопасность и возможность дистанционной передачи и записи показаний. К числу недостатков относятся значительная инертность, невысокая точность измерения, погрешность порядка ± 1- 2,5 %  и сложность ремонта.

Термоэлектрические термометры (термопары) основаны на использовании термоэлектрического эффекта, заключающегося в возникновении разности потенциалов в контактном слое соединения двух разнородных металлических проводников. Термопары из благородных металлов и их сплавов развивают сравнительно небольшую термо Э.Д.С. , но обладают высокой стабильностью показаний.

Электрические термометры сопротивления основаны на функциональной зависимости активного сопротивления металлических проводников и ряда полупроводниковых материалов от температуры. Верхние пределы измерения температуры определяются химической и механической стойкостью материалов. В основном применяют два вида металлов - платина и медь. В последние годы применение находят полупроводниковые терморезисторы (термисторы). Их термочувствительные элементы выполняются в виде прессованной полупроводниковой массы, содержащей обычно несколько компонентов.

Чаще применяют полупроводники на основе окислов, солей, карбидов марганца, титана, меди. Достоинством термисторов является чрезвычайно высокая температурная чувствительность (в среднем на 3 порядка выше, чем у меди), малая инертность, небольшие размеры, возможность получения чувствительных элементов различной геометрической формы (цилиндр, диск и т.д.).  Однако широкое внедрение затрудняется существенным разбросом параметров термосопротивлений даже в пределах одной партии однотипных элементов, что приводит к отсутствию взаимозаменяемости и необходимости индивидуальной градуировки. Пределы измеряемых температур узки (верхняя граница не более 1200с)

# Измерение давления.

По роду измеряемой величины приборы давления подразделяют на следующие виды:

- барометры - для измерения атмосферного давления

- манометры - для измерения избыточного давления

- вакуумметры - для разряжения

- мановакуумметры - (тягонапорометры) - для избыточного давления и разряжения.

- дифференциальные манометры -  для разности (перепада) давлений.

Наибольшее распространение в практике получили пружинные приборы. Для измерения быстропеременных давлений используются манометры сопротивления, пьезоэлектрические и магнитострикционные, радиоизотопные и ионизационные устройства. Шкалы приборов для измерения  давления градуируются в основном в  кгc /cm2, а так же в мм. вод. ст.; мм. рт ст.; кгс/м2. Единицы давления связаны между собой соотношениями: 98066,5 Па= 1 * 104 мм. вод. ст. = 735,56 мм. рт.ст. = 104 кгс/м2.

Пружинные приборы давления имеют широкое применение, обеспечивают высокую точность измерения, позволяют осуществлять запись и дистанционную передачу показаний.

Мембранные приборы - применяются в основном для измерения небольших давлений и перепадов давления. Чувствительным элементом в данных приборах служат мембранные коробки, внутренние полости которых заполнены жидкостью. Под воздействием разности давлений мембранные коробки деформируются, в результате чего, например, перемещается плунжер индукционной катушки, включенной в дифференциально-трансформаторную схему.

В последнее время все шире применяются приборы давления, построенные на компенсационном принципе. К числу таких устройств относятся дифференциальные манометры типа ДМПК с силовой компенсацией.

# Измерение уровня жидкостей и сыпучих материалов.

Для измерения уровня жидкостей в промышленности применяются поплавковые уровнемеры, гидростатические, электрические (емкостные), ультразвуковые и радиоактивные приборы. Простейшие поплавковые уровнемеры, в которых используется механическая кинематическая связь, между поплавком и указателем уровня, пригодны лишь для контроля не агрессивных сред в аппаратах без избыточного давления. Действие гидростатических приборов основано на измерении давления столба жидкости или ее веса в конкретном аппарате. В случае агрессивных сред широко применяются пневматические уровнемеры с продувкой воздуха или показывающий ротаметр к барботажной трубке, погруженной в измеряемую жидкость  Емкостные уровнемеры - обеспечивают непрерывное дистанционное измерение или контроль предельных значений уровня жидких или сыпучих сред. Принцип действия основан на измерении электрической емкости первичного преобразователя, изменяющейся при различных значениях  уровня контролируемой среды. Для измерения уровня сыпучих и кусковых материалов применяются  механические уровнемеры с тормозящей крыльчаткой, с вибрирующим поплавком и др.

# Измерение расхода и количества веществ.

Задачи измерения расхода возникают при необходимости учета жидкостей, газов, паров и сыпучих материалов в процессе их перемещения. Для измерения сыпучих материалов наиболее часто применяются дозирующие  объемные  или массоизмерительные  устройства. Учет жидкостей, газов, паров транспортируемых по трубопроводам осуществляется измерительными  устройствами  двух типов - расходомерами и счетчиками. Под расходом вещества понимается его количество, проходящее через сечение в единицу времени. Измерение расходов осуществляется в  массовых или объемных единицах измерения (кг/с, м3/с). Суммарные объемы или масса вещества измеряются с помощью счетчиков количества, чувствительные элементы которых обеспечивают интегрирование мгновенных расходов. Наибольшее распространение получили расходомеры переменного перепада давления, обтекания, электромагнитные, крыльчато-тахометрические и тепловые. Общее понятие - расходомер переменного перепада давления - предполагает наличие трех взаимосвязанных элементов:

1) устройства, создающего перепад давления в потоке измеряемой среды за счет местного изменения скорости потока по величине (сужающие устройства) или по

направлению (изогнутые  участки трубы).

- измерительного прибора - дифференциального манометра, измеряющего перепад давления в потоке.

- соединительных устройств обеспечивающих передачу перепада давления от потока к  дифманометру.

Из выше сказанного следует, что принцип действия подобных расходомеров основывается на измерении перепада давления.

Наибольшее распространение из расходомеров обтекания получили ротаметры, основными элементами которых являются вертикально расположенная расширяющаяся к верху коническая трубка и заключенный в нее поплавок. Достоинство: высокая чувствительность, возможность измерения малых расходов жидкостей и газов (от 1-10-4м3/ч по воде), небольшие потери давления, погрешность ± 1,5¸4%.

Электромагнитные расходомеры основаны на измерении Э,Д,С,, индуктируемой в потоке электропроводной жидкости, которая при своем движении пересекает магнитное поле. Электромагнитные расходомеры отличаются высоким быстродействием, достаточной точностью измерений, которая характеризуется погрешностью 0,5-2,5% , диапазон шкалы 1:10; 1:30.

В крыльчато-тахометрических расходомерах измеряемый поток, воздействуя на лопасти аксиальной или тангенциальной крыльчатки, сообщает ей вращательное движение с угловой скоростью w, пропорциональной расходу G. Конструктивно крыльчатки выполняются в виде безопорных  турбинок или устанавливаются в корпусе первичного преобразователя с помощью керновых подпятников или подшипников. В химико-технологических производствах расходомеры данного типа применяются лишь для воды и некоторых нефтепродуктов. Недостатки: ограниченный срок службы и возможное изменение точности в процессе эксплуатации.

Тепловой расходомер основан на зависимости процессов теплообмена от расхода измеряемой среды. Наибольший интерес представляют тепловые расходомеры в неконтактном исполнении, у которых все рабочие элементы первичного преобразователя расположены на наружной поверхности трубы и не имеют непосредственного контакта с измеряемым потоком. Достоинство: возможность измерения в агрессивных средах, токсичных, абразивных потоках, в условиях взрывоопасных производств, высоких рабочих температур и давлений. При этом обеспечивает измерение расходов от граммов до десятков тонн в час и выше при диапазоне шкал 1:10. Недостатки: инерционность при измерении газов, трудно учесть действительное количество тепла, отданного потоку, а так же несоответствие измеряемого перепада температур стенки средне логарифмическому приращению температур потока.

В практике химических производств значительный интерес представляет применение тепловых неконтактных калометрических расходомеров со вспомогательным теплоносителем, построенных по принципу теплообменника

В последнее время ведутся разработки импульсных тепловых расходомеров, которые улучшают динамические характеристики тепловых преобразователей расхода без применения дополнительных устройств коррекции инерционности. Погрешность этих расходомеров не более ± 1-3%, потребляемая мощность цепей нагрева от долей до десятков ватт.

# Измерение физико-химических свойств и состава вещества.

По назначению измерительные устройства, обеспечивающие получение информации о качественных изменениях веществ, принято разделять на промышленные и лабораторные. Приборы первой группы являются автоматическими и характеризуются непрерывным  режимом работы. Лабораторные приборы применяются для периодического контроля веществ в технологических производствах или для единовременных анализов. Значительное число лабораторных анализов предназначено для научных исследований.

# Измерение плотности.

Плотность характеризуется отношением массы вещества  m к его объему V.   ρ=mV

В процессе химических технологий измерение плотности жидкостей, газов, сыпучих материалов и твердых тел производится с целью определения их качества (концентрация, состав) или однородности. Поскольку плотность может существенно изменяться температурой, необходимо стабилизировать температуру контролируемых сред или вводить коррекцию в показания плотномеров.

Наиболее часто в технологических процессах плотность жидкостей измеряется с помощью весовых, поплавковых, гидростатических плотномеров. В весовых плотномерах плотность определяется по изменению массы постоянного объема контролируемой жидкости. Кроме измерения плотности обычных жидкостей весовые плотномеры используются для суспензий и пульп, содержащих твердые включения.

Поплавковые плотномеры бывают двух видов: плавающих поплавков (ареометр постоянного веса) и с полностью погруженным поплавком (постоянного объема). Действие гидростатических плотномеров основано на измерении гидростатического давления столба жидкости Р, численно равного R=Hρg ,где ρ ,Н - плотность и высота столба жидкости; g - ускорение свободного падения.

Измерение вязкости.

Вязкостью называется свойство жидкостей и газов сопротивляться сдвигу или скольжению при перемещении смежных слоев потока относительно друг друга. Для промышленных измерений вязкости жидкости в основном применяются вискозиметры истечения, ротационные и вибрационные.

В вискозиметрах истечения вязкость определяется по величине потери давления при ламинарном течении жидкости через капилляр. Подавляющее большинство вискозиметров истечения это лабораторные приборы.

Ротационные вискозиметры основаны на зависимости реактивного сопротивления перемещения твердого тела от динамической вязкости жидкости. Ротационные вискозиметры позволяют измерять вязкость жидкости в широком диапазоне значений ( 0,01-1000 Па с).

Вибрационные вискозиметры работают в области как звуковых, так и ультразвуковых частот. В приборах этого типа используется явление поглощения звуковых колебаний в зависимости от вязкости среды. Диапазон измерения вязкости вибрационным пробором находится в пределах 0,0001 - 100 Па с.

# Измерение концентрации растворов.

Для технологического контроля состава и концентрации растворов наибольшее распространение получили кондуктометрический, потенциометрический и оптический методы.

Кондуктометрический метод применяется для измерения электролитов и основан на зависимости электрофизических характеристик раствора, в первую очередь их электропроводности, от концентрации. В низкочастотных кондуктомерах используются измерительные ячейки проточного и измерительного типов с электродами различной конфигурации. В электролитах с высокой проводимостью применяются четырехэлектродные   ячейки. Существенная зависимость электропроводности электролитов от температуры приводит к необходимости термостатирования измеряемых растворов или применения    специальных методов коррекции температурной погрешности.

Потенциометрические методы основаны на определении концентрации ионов путем измерения Э.Д.С., возникающей на определенных индикаторных электродах. При потенциометрии используют следующие потенциалы:

- электродный,  возникающий при погружении металлических электродов в раствор их ионов.

- мембранный, который устанавливается на тонких мембранах помещенных в растворе.

- окислительно-восстановительный, который устанавливается на инертных электродах.

В технологическом контроле наиболее часто используется измерение концентрации растворов по значению рН. Растворы с рН<7 являются кислыми, а растворы с рН>7 - щелочными.

Оптические (фотоэлектрические ) методы определения концентрации растворенных и взвешенных в жидкостях частиц, применяются в четырех основных модификациях:

- фотоколориметрия, основанная на измерении поглощения света, проходящего через раствор.

- нефелометрия, основанная на измерении поглощения или рассеяния света взвешенными частицами жидкости.

- рефрактометрия, основана на использовании зависимости показателя преломления бинарной смеси от соотношения ее компонентов.

- поляриметрия, основана на взаимодействии поляризованного излучения с оптически активной средой, которая изменяет параметры поляризации.

Полярографический метод определения природы и концентрации веществ, находящихся в анализируемом растворе, основан на рассмотрении поляризованных кривых ток - потенциал, т.е. вольт-амперных характеристик, полученных при использовании в процессе электролиза поляризующего и не поляризующего ртутных электродов.

# Измерение состава газовых смесей.

Для измерения состава газовых смесей применяются различные типы газоанализаторов. В существующих газоанализаторах используются химические, физико-химические и физические методы анализа.

Химические методы основаны на поглощении компонентов газа избирательными реактивами.

Физико-химические методы используются в электрокондуктометрических  газоанализаторах при кулонометрическом титровании растворов поглощающих анализируемый компонент.

На физических методах измерения построены термокондуктометрические, магнитные и ,оптические газоанализаторы.

Действие электрокондуктометрических газоанализаторов основано на зависимости удельной электропроводности раствора электролита от концентрации определяемого компонента, поглощаемого раствором из газовой смеси.

Действие термохимических газоанализаторов основано на измерении полезного теплового эффекта химической реакции, в которой участвует определяемый компонент газовой смеси. Наиболее распространен термокаталитический метод, при котором используется реакция окисления, протекающая в присутствии катализатора.

По типу катализаторов можно выделить:

- приборы с измерительным преобразователем в виде нагретой платиновой нити.

- приборы, имеющие преобразователи с платино-паладиевым катализатором и термистором.

- приборы, в которых насыпной катализатор (окись алюминия ) нанесен на поверхность пористого носителя; чувствительным элементом служит термометр сопротивления.

Термохимические газоанализаторы применяются для определения горючих газов и паров в воздухе, а также для измерения содержания кислорода, окиси углерода, метана и д.р.

Действие термокондуктометрических газоанализаторов основано на зависимости теплопроводности газовой смеси от концентрации определяемого компонента. Они широко применяются для анализа содержания водорода в различных смесях;  аммиака, двуокиси углерода, сернистого ангидрида в воздухе.

В термомагнитных газоанализаторах используется эффект термомагнитной конвекции, возникающей при наличии градиента температуры в парамагнитном газе, находящемся в неоднородном магнитном поле. Из всех газов наибольшей восприимчивостью обладает кислород, что и предопределило применение данного метода для определения кислорода в различных газовых смесях при его концентрации от долей процента до 100%.

В оптических газоанализаторах используется зависимость оптической плотности, коэффициента преломления и других оптических свойств газовой смеси от концентрации определяемого компонента. Наиболее широко применяется абсорбционный оптический метод, основанный на измерении ослабления интенсивности электромагнитного излучения или поглощения потока излучения исследуемым газом в ультрафиолетовой, инфракрасной или видимой части спектра.

Фотоколориметрические газоанализаторы основаны на поглощении определяемым веществом потока излучения в видимой части спектра. Измерение концентрации может производиться двояко : либо в жидкой фазе, либо в газовой фазе.

В масс-спектрометрах реализуется метод разделения исследуемой газовой смеси по массам составляющих ее компонентов. Принцип основан на том, что в условиях высокого вакуума молекулы или атомы анализируемых веществ подвергаются ионизации, в результате чего образуются положительно заряженные ионы, которые затем распределяются по своим массовым частям.

Основными элементами масс- спектрометров являются:

а) ионный источник, в котором молекулы превращаются в положительные ионы и формируется ионный пучок  в  электрическом поле.

б) масс-анализатор, где разделяется ионный пучок и образуются сфокусированные пучки.

в) приемник ионов и измерительное устройство.

Существует три основных типа масс-анализаторов : импульсный - с разделением ионов по времени перелета, разночастотный - основанный на разделении в зависимости от степени прироста энергии ионов в электрических высокочастотных полях и магнитный - с разделением ионов в однородном магнитном поле.

В газовых хромотографах развертка спектра концентрации осуществляется во времени. Принцип действия, основан различии скоростей движения компонентов газовой смеси по слою сорбента.

# Системы дистанционного измерения и управления.

Результаты измерения какой-либо физической величины обычно выдаются измерительным прибором в виде угловых или поступательных перемещений (стрелки, шкалы, поплавка ).

Потенциометрическая следящая система на постоянном токе используется для передачи на расстояние угловых перемещений.

Сельсинная дистанционная передача на переменном токе так же предназначена для передачи угловых перемещений. В качестве передающего и принимающего сельсинов применяются самосинхронизирующиеся асинхронные электродвигатели с контактными кольцами или бесконтактные  сельсины с безобмоточным  ротором.

Для передачи линейных перемещений  (поплавка уровнемера, мембраны манометра ) используют дифференциально-трансформаторную систему.

Ферродинамическая система используется как для передачи вращательного движения, так и для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот. Для передачи результатов измерения на большие расстояния, когда изменение параметров линии связи может повлиять на точность передачи, применяют системы телеизмерения, отличающиеся тем, что результаты измерения кодируются перед передачей их по линиям связи и дешифруются на пункте приема. Принцип действия число-импульсной системы состоит в том, что каждому значению измеряемой величины соответствует определенное число передаваемых по линии связи, импульсов тока.

Передающие устройства время-импульсной системы преобразуют измеренную величину в импульсы переменной продолжительности - такая модуляция называется широтной. Если система передает измеренную величину с помощью двух импульсов - то такая модуляция именуется фазовой.

Частотные системы применяются двух типов. Сигналы частотно-импульсной модуляции можно снимать с валиков измерительной системы. Частотная модуляция осуществляется на переменном токе, передающее устройство представляет собой генератор синусоидальных колебаний с переменной емкостью.

Дистанционное управление с работой силовых агрегатов позволяет экономить  медь проводов, так как ток сигналов управления несоизмеримо меньше токов, протекающих в управляемых цепях. Наиболее распространены системы дистанционного  управления двигателями различной мощности с помощью магнитных пускателей. Управление в общем случае сводится к пуску, останову и реверсированию электродвигателя.

Под телеуправлением подразумевают передачу на дальние расстояние сигналов, предназначенных для приведение в действие различных исполнительных механизмов. В электрических системах телеуправления используются токовые посылки с разными качествами. Для каждого качества существует свой способ селекционирования сигнала.

Существует несколько видов селекций : простая качественная селекция с  амплитудным  или полярным выбором; комбинированные системы (число комбинаций Rn ); для экономии числа линий- распределительная селекция;  кодово-распределительная селекция; для одновременной передачи команд по одной линии связи используют передачу сигналов на различных частотах - уплотнение каналов связи.

# Понятия и определения автоматического регулирования технологических процессов.

В реальных условиях на ход протекающих процессов влияют возмущающие воздействия - изменение количественных и качественных характеристик материальных и энергетических потоков. Для поддержания параметров на заданном уровне используются автоматические регуляторы. В зависимости от принципа регулирования все системы регулирования можно разделить на ряд классов. По принципу регулирования различают:

А.С.Р. работающих по отключению, заключаются в том, что регулирующее воздействие, будет оказано на объект, если регулируемая величина отклонилась от заданного значения, независимо от причины отклонения. Несмотря на недостаток имеют широкое распространение, так как они универсальные по отношению к различным возмущениям.

А.С.Р. работающих по возмущению, регулирующее воздействие на объект осуществляется при наличии возмущающего воздействия.

А.С.П. комбинирующие, регулирующее воздействие осуществляется по рассогласованию и возмущению.

Задачей экстремальных систем регулирования является поддержание регулируемой величины на максимальном или минимальном значении при изменении возмущающих воздействий.

По функциональному признаку А.С.Р. могут быть разделены на:

Стабилизирующие А.С.Р. поддерживают регулируемую величину на заданном уровне.

Системы программного регулирования обеспечивают изменение регулируемой величины по определенному закону во времени.

Следящие системы обеспечивают изменение регулируемой величины во времени по произвольному закону изменения задающего воздействия.

А.С.Р. непрямого действия используют энергию , которая вводится в контур регулирования для усиления сигналов.

А.С.Р. прямого действия используют в контуре регулирования энергию, отбираемую с помощью измерительного преобразователя из объекта регулирования.  В зависимости от вида энергии А.С.Р. подразделяют на пневматические, электрические, гидравлические, комбинированные. В зависимости от характера перемещения регулирующего органа А.С.Р. могут быть непрерывного и дискретного действия, импульсные, релейные.

Системы с дополнительными связями, в которых полностью или частично отсутствует взаимное влияние отдельных контуров регулирования, обладают свойствами полной или частичной автономности.

# Математические модели А.С.Р. и отдельных звеньев.

Математические модели описывают динамические и статические свойства А.С.Р.     Статической характеристикой называют зависимость выходного параметра от входного в равновестном режиме. Динамические характеристики определяют закон изменения выходного параметра во времени для звена или А.С.Р. при известном законе изменения входного воздействия Динамические характеристики могут быть заданы в аналитических  формах:

Временные дифференциальные уравнения описывают динамические свойства А.С.Р. и звеньев любой сложности. Коэффициенты уравнений определяются конструктивно-режимными параметрами звеньев или А.С.Р.

Передаточные функции являются собой формулой записи преобразованного по Лапласу дифференциальному уравнению F(S)=0¥F(t)exp(−St)dt

Передаточная функция полностью определяет динамику и статику А.С.Р. и отдельных звеньев. Если в передаточной функции положить S=0 , что соответствует равенству нулю производных дифференциального уравнения, то она превращается в статическую характеристику - статический коэффициент  усиления: VOU=b0a0; VOf=c0a0.

# Элементы теории автоматического регулирования.

Процессы регулирования в линейной А.С.Р. описывается решением дифференциального уравнения системы при известных входных воздействиях и заданных начальных условиях :

a0=dnxdtn+a1dn−1xdtn−1+L+an−1dxdt+a0x=	=b0dmydtm+b1dm−1ydtm−1+L+bm−1dydt+bmy+c0dzfdt2+c1dz−1dtz−1+L+cz−1dfdt+czf

уравнение имеет две составляющие xt=xtìç=xtåÛí

xtìç− собственная составляющая решения →0.

xtåÛí−вынужденная составляющая.

Характер процесса регулирования, определяется корнями si (где i=1,2,3, .... n ) т.е.

a0sn+a1sn−1+L+an−1s+an=0

Исследуя переходные процессы в А.С.Р., что бы исключить неопределенность при сравнении их качественных показателей используют типовые функции изменения входных воздействий.

- Единичный скачек соответствует 100%  мгновенному изменению

xtåÕ=1t=1ðt³00ðt<0

Переходный процесс, вызванный скачкообразным возмущением называется - переходной функцией.

- Единичное импульсное возмущение описывает кратковременное изменение возмущающего или регулирующего воздействия и является производной от единичного скачка :

x'tåÕ=d=0ðt<0>t1tð0<t≤t

Переходный процесс называется импульсной переходной функцией или функцией веса.

- Единичное синусоидальное возмущение :

x'tåÕ=1⋅sinwt+j

Переходный процесс - незатухающие колебания постоянной амплитуды и частоты.

# Устойчивость А.С.Р.

В  А.С.Р. под действием возмущений и регулятора, регулируемая переменная изменяется во времени по закону : xt=xtìç=xtåÛí. При этом возможны три случая :

- Система регулирования возвращается к заданному состоянию равновесия с точностью, соответствующей статической погрешности. Такая А.С.Р. называется устойчивой и вынужденная составляющая решения xtìç→0 при t→¥.

- Система регулирования не может вернуться к состоянию равновесия и с течением времени удаляется от него все дальше. Такая А.С.Р. называется неустойчивой, переходный процесс в ней - расходящимся и собственно составляющая xtìç→¥ðt→¥

3) Система регулирования после нарушения равновесия, вызванного возмущением, совершает незатухающие периодические колебания относительно состояния равновесия. Принято считать , что такая А.С.Р. находится на границе устойчивости; собственная составляющая решения имеет вид :xtìç=ikcjcoswjt+cj+1sinwjt

Все критерии устойчивости с математической точки зрения эквивалентны, так как они выражают один и тот же факт, что корни характеристического уравнения устойчивости А.С.Р. лежат в лавой части комплексной плоскости.

Критерий Рауса- Гурвица. Система автоматического регулирования будет устойчивой, если все определители D1;D2;L;Dn  , составленные из коэффициентов уравнения

a0sn+a1sn+1+L+an−1s+an положительны при  а0 > 0.

Критерий Вышнегородского позволяет определить устойчивость систем третьего порядка, характеристическое уравнение которых имеет вид :a0s3+a1s2+a2s3+a3=0

Согласно критерию Вышнегородского, система автоматического регулирования будет устойчивой, если выполняется условие: XY > 1 при а0 > 0 ; где

x=a13a3a02;Y=a23a32a0

Критерий Михайлова - частный критерий, составленный на изучении годографа вектора комплексной функции, полученной из характеристического многочлена системы регулирования: Ls=a0sn+a1sn−1+L+an−1s+an

Подставив S=iw,получаем комплексно-частотную функцию : Liw=a0iwn+a1iwn−1+L+an−1iw+an

подставив в выражение значение 0≤w³¥, получим ряд значений вектора функции Liw. Кривая соединяющая концы векторов называется годографом Михайлова.

Критерий Найквиста-Михайлова позволяет судить об устойчивости системы регулирования в замкнутом состоянии. Система автоматического регулирования будет устойчива в замкнутом состоянии, если амплетудно-фазовая характеристика замкнутой системы не охватывает точку с координатами −1;i0 , при изменении частоты 0≤w≤¥.

Устойчивость является необходимым условием работоспособности А.С.Р. , но недостаточным с точки зрения качества регулирования.

X

t

xпер

x1=xдин

x2

tp

2

tp−время регулирования

Ñí−динамическая ошибка

ïò−величина пере регулирования

d− статическая ошибка.

Перечисленные показатели могут быть определены по графику и называются прямыми. В качестве косвенных показателей используются Y=1−21−степень затухания, характеризует колебательность процесса, связана со степенью колебательности m соотношением Y=1−exp−2p.   I1=0¥xtdt−простейшая интегральная оценка.

Существенной характеристикой  А.С.Р. является ее статическая точность. Статическая ошибка d  может быть определена из передаточных функций замкнутой А.С.Р.  Vsy;Vsf  по каналам управления и возмущения. В астатических системах статическая ошибка отсутствует. В статических системах величина ошибки зависит от коэффициента усиления разомкнутой А.С.Р. : æð..=KmKp,dy=V0y,  Y.Ò=Kp.c1+Kp.c; разделив числитель и знаменатель на æð..=KmKp получаем dy=11Kp.c.+1y ; при Кр.с.→¥ имеем dy→yCT.

По каналу возмущения  : dt=V0f ;  fÒ=æf1+KPC⋅fCT, очевидно, что  при Кр.с.→¥, получаем df→0. Из изложенного следует, что точность статической  А.С.Р. тем выше, чем больше коэффициент усиления разомкнутой системыæð..=KmKp.

# Синтез линейных систем автоматического регулирования.

В общем, случае решение задачи структурного синтеза состоит из двух этапов. На первом составляется математическая модель изменяемой части системы, на втором по этой модели определяется структура изменений части А.С.Р. и рассчитываются параметры ее элементов. Параметрический метод, заключается в определении значений параметров изменяемой части системы, обеспечивающих выполнение необходимых требований, при ее постоянной структуре.

# Синтез А.С.Р. с помощью логарифмических частотных характеристик.

Амплитудно-фазовая характеристика А.С.Р. может быть записана в символической форме Viwy=Awexp⋅ijw; после логарифмирования получаем:

lnViwy=lnAw+Ijw

Обычно вместо функции lnAw  рассматривается функция,  20lgAw которая называется логарифмической амплитудной характеристикой (Л.А.Х.).Функция jw называется логарифмической фазовой характеристикой, если она построена в логарифмическом масштабе частот. Синтез осуществляется в такой последовательности:

- по заданным требованиям к качеству регулирования строят желаемую Л.А.Х. разомкнутой системы.

- вычитая ординаты Л.А.Х. неизменяемой части А.С.Р. из ординат желаемой Л.А.Х. , получаем Л.А.Х. корректирующих звеньев.

- по Л.А.Х. корректирующих звеньев определяем их структуру и численное значение параметров (этап выполняется с помощью специальных таблиц или методами теории цепей.

# Нелинейные и экстремальные системы автоматического регулирования.

Нелинейные А.С.Р. обладают присущими только им особенностями: наличием автоколебательных режимов. Анализ и синтез нелинейных систем в общем, виде являются сложными задачами ввиду того, что теория нелинейных дифференциальных уравнений разработана недостаточно. Для этих целей используют специальные методы: фазовых траекторий, гармонической линеаризации, кусочно-линейной аппроксимации.

При использовании метода фазовых траекторий состояние нелинейной А.С.Р. описывается системой уравнений, переменными в которой являются регулируемая величина и (n-1) ее производных.

Метод гармонического баланса представляет собой наиболее широко используемый вариант общего метода малого параметра и медленно меняющихся функций.

Метод кусочно-линейной аппроксимации заключается в  аппроксимации нелинейной характеристики несколькими линейными; для каждого линейного участка составляется линейная математическая модель.

Импульсные А.С.Р. содержат в контуре регулирования импульсное звено, преобразующее непрерывный входной сигнал в последовательность импульсов, параметры которых пропорциональны входному сигналу. Достоинства: многоканальность регулирования,  помехоустойчивость. Недостатки: отсутствие информации в промежутках между импульсами, сложность расчетов и аппаратурного оформления.

Экстремальные А.С.Р., как уже отмечалось, определяют и поддерживают режим работы объекта регулирования, соответствующих экстремуму функции, характеризующий этот режим.

# Математическое моделирование химико-технологических процессов.

Математическое моделирование - один из методов технологической кибернетики, который позволяет выразить свойства химико-технологического процесса с помощью математического описания моделируемого объекта.

Математическая модель химико-технологического процесса (объекта) включает:

- математическое описание связей между переменными входа и выхода для установившегося  и неустановившегося состояния, т.е. модели статики и динамики объекта

- граничные условия и допустимые диапазоны изменения переменных процессов

Как, правило, математические модели статики - это нелинейные уравнения, корректные в широком диапазоне изменения переменных, необходимом для оптимизации статического режима. Динамические модели - линеаризованные математические соотношения, точность которых ограничена областью оптимальных статических режимов.

Если переменные математического объекта изменяются только во времени, то модели, описывающие свойства таких объектов называются моделями со сосредоточенными параметрами. Модели объектов, переменные которых изменяются, как во времени, так и по линейным координатам аппарата, называются моделями с распределенными параметрами .

Форма записи математической модели может быть различной: алгебраические, уравнения, обыкновенные, дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных.

Различают три основных метода:

Аналитический метод основан на количественной и качественной оценке процессов, происходящих в моделируемом объекте.

Экспериментальные методы определения математических моделей делятся на активные и пассивные. При активных методах на вход используемого объекта подают сигналы определенного вида и фиксируются изменения входных переменных.

При пассивных методах используются статические приемы обработки экспериментальных данных полученных в процессе нормальной эксплуатации используемого объекта.

При использовании экстремально-аналитического метода вначале составляется аналитическая математическая модель используемого объекта,  в дальнейшем проводится серия экспериментов на конкретном объекте с целью определения коэффициентов уравнений.

# Химические процессы.

Математические модели простейших химических процессов состоят из ряда соотношений, которые выражают количественные и качественные характеристики явлений, имеющих место при химических реакциях. К ним относятся:

- уравнения описывающие закономерности протекания химических реакций, т.е. кинетические уравнения;

- балансовые соотношения для исходных реагентов и полученных веществ;

- уравнения физических процессов, которыми сопровождаются химические реакции: массопередачи и тепловыделения.

В основе большинства процессов лежат сложные химические реакции, протекающие в несколько параллельно-последовательных стадий. Поэтому уравнения промышленной кинематики не отражают истинного механизма реакции, а описывают изменения концентрации тех веществ, которые присутствуют в реакционных растворах в заметных количествах. Подобные кинетические уравнения называются уравнениями формальной кинематики.

Общая форма записи уравнений кинематики dCidt=fiC(t)1;C(t)2...C(t)i;p,T; где C(t)i - концентрация i-го вещества; P и T- давление и температура в зоне реакции.

Скорость гомогенной (протекающей в одной фазе) реакции определяется количество вещества реагирующего в единице объема в единицу времени. В гетерогенной (протекающей на границе раздела фаз) реакции процесса взаимодействия реагентов состоит из нескольких последовательных стадий, причем некоторые являются чисто физическими.

Химические реакции можно разделить на простые и сложные. Скорость простых определяется концентрациями исходных реагентов. Сложные протекают в несколько стадий и поэтому их скорость определяется концентрациями как исходных, так и промежуточных веществ, образующихся на отдельных стадиях.

d(Ci)dt=k(T)i=1i=3Ciλi; где λi- порядок реакции по i-му компоненту; i≤3; k(T)- константа скорости реакции, характеризующая  зависимость скорости реакции от температуры T; она задается законом Аррениуса  k(T)=K0exp(-E/RT);

где : K0-предэкспоненциальный множитель

Е -  энергия зависимости

R- газовая константа (постоянная)

Тепловой эффект хим. превращения определяется количеством прореагировавших веществ и удельным тепловым эффектом реакции.

Скорость тепловыделения для простой реакции

Qð=±qk(T)Ciλi; i=1,2,3

где q- удельный тепловой эффект реакции:

Для многостадийной реакции:

Qð=qjVpj;

где qj- удельный тепловой эффект j-й стадии;

Vpj- скорость превращения.

# Гидродинамические процессы.

Гидродинамические модели позволяют построить поля распределения концентрации  и температуры, что необходимо при математическом моделировании тепло- и массообменных процессов, происходящих в аппаратах. Модели потоков отдельных фаз могут быть одинаковыми и различными.

Модель идеального смешения. В аппаратах отсутствуют градиенты концентрации и температуры. Зависимость между концентрациями на входе и выходе определяется:

dcdt=GV⋅c−

где G - подача воды ;

V - объем зоны идеального смешения;

С,Свх - текущая и начальная концентрации.

Модель идеального вытеснения. Принимается поршневое движение потока, перемешивание в направлении  движения отсутствует, а в направлении перпендикулярном движению - полное.

Математическое описание модели:

где V - линейная скорость потока;

х - координата.

Двухпараметрическая модель. В этой учитывается перемешивание в потоке в продольном и радиальном направлениях. При движении потока в аппарате цилиндрической формы радиуса R с постоянной скоростью по длине, математическое описание имеет вид:

dcdt=-Vdcdx+DLd2cdx2+DRR⋅ddRRdcdR ;

где DR - коэффициент радиального перемещения.

Ячеистая модель. Гидродинамический поток в аппарате условно разбивается на m ячеек идеального перемешивания, соединенных  в последовательную цепочку.

При m→¥- модель идеального вытеснения;

Когда m→1- модель идеального перемешивания .

Модель описывается системой уравнений :

dcidt=GVci−1−c;   i=1,2,3,L,m

Комбинированные модели. При описании гидродинамики реальных технологических аппаратов могут встретиться условия, когда ни одну из рассмотренных моделей нельзя применить. В подобных случаях используют комбинации из нескольких моделей: гидродинамический поток в аппарате представляют как комбинацию из нескольких зон и локальных потоков - зон идеального вытеснения, застойной зоны, байпасирующих и рециркулирующих потоков.

Определение параметров моделей. В виду разнообразия используемых аппаратов и существенного отличия их гидродинамических режимов, параметры рассмотренных моделей определяются экспериментально. Задачей при этом является определение численных значений параметров и проверка адекватности принятой модели потоков.

# Тепловые процессы.

В химической аппаратуре распространен перенос тепла конвекцией, лучеиспусканием и теплопроводностью. В основу математических моделей этих процессов положены следующие уравнения:

Общая форма уравнений для переноса тепла:

QT=KFTDT

Уравнение теплопроводности:

QT=-λdTdI

Уравнение конвективного переноса тепла в движущемся потоке:

VxdTdx+VydTdg+VzdTdz=λcρd2Tdx2+d2Tdy2+d2Tdz2

Уравнение для определения коэффициента теплопередачи через стенку:

K=1α1+diλi+1α2−1

Соотношение для определения среднелогарифмической  разности температур:

DÒð=DÒ1−DÒ2InDT1DT2

где α1 и α2 - коэффициенты теплоотдачи от стенки к потоку;

FT  - площадь теплообмена ;

d - толщина стенки ;

λi - коэффициент теплопередачи материала стенки ;

ρ , с -плотность и удельная теплоемкость среды.

# Процессы массопередачи.

Массопередача - это переход молекул одной фазы в другую и движение их в пределах каждой из фаз. Массопередача определяется двумя показателями: скоростью протекания обмена между фазами и составом переносимого вещества. В условиях производства массопередача встречается в технологических процессах абсорбции, десорбции, кристаллизации, ректификации, сушки и т. д.

Рассмотрим процесс абсорбции газа жидкостью:

Основу процесса составляет перенос компонента из газовой фазы в жидкость. Согласно правилу фаз:  Ф+С=К+2 , получаем число фаз Ф=2; число параметров С равно числу компонентов К (С=К=3). Уравнение линии равновесия при ρ=const  и Ò=const         будет: ρ=fcñ

где ρ - парциальное давление абсорбирующего компонента в газе;

Сж - концентрация в жидкой фазе.

Для расчетов используют уравнение:

.ð.=-íÌñρ⋅Ì1+ÌñÌ⋅1−íð

где Н - коэффициент Генри;

Мк,Мг,Мж  - молекулярные веса абсорбируемого компонента.

Для случаев когда концентрации малы (ниже 10 % ), то

Сг=Gж / Gг Cж+( Сг. нач.- Сж. кон. Gж / Gг).

# Аналитические методы составления математических        описаний.

Эти методы, как очевидно из их названия, базируются на анализе процессов, происходящих в моделируемом объекте, и их количественной оценке. Решение сложной задачи - составления математического описания - зависит от особенностей моделируемого объекта, режима, конструкции, входных и выходных величин, параметров материальных и энергетических потоков. Несмотря на многообразие решения задач, можно отметить определенную последовательность:

- Определение целесообразности использования аналитического метода.

- Изучение моделируемого объекта. Этот этап включает в себя ознакомление с конструкцией объекта и происходящими в нем физико-химических процессами.

- Составление структурой схемы. Моделируемый объект представляется совокупностью звеньев, соединенных  в определенном порядке.

- Составление математических описаний звеньев. В основе описаний звеньев лежат законы протекания простейших физико-химических процессов.

- Определение коэффициентов математических описаний звеньев. Коэффициенты уравнений являются функциями конструктивно-режимных параметров аппарата и протекающих в нем физико-химических процессов.

- Составление математического описания моделируемого объекта.

- Оценка точности математического описания. Адекватность и точность проверяют, сравнивая расчетные и экспериментальные значения переменных.